## Лист1
Расчет мощности кондиционера
Типовой расчет позволяет найти мощность кондиционера для небольшого помещения: офиса площадью до 50 – 70 кв. м и других помещений, расположенных в капитальных зданиях. Расчет мощности охлаждения Q (в киловаттах) производится по следующей методике:
Q = Q1 + Q2 + Q3, где |  | Расчет
Площадь
Q1 — теплопритоки от окна, стен, пола и потолка. | Q1 = S * h * q / 1000, где | S | 30
| S — площадь помещения (кв. м); | Высота потолка | h
| h — высота помещения (м); |  | 3
q — коэффициент, равный 30 - 40 Вт/кб. м:
| q = 30 для затененного помещения; | коэф.
| q = 35 при средней освещенности; | q | 40
| q = 40 для помещений, в которые попадает много солнечного света. | Q1 | 3.6
Если в помещение попадают прямые солнечные лучи, то на окнах должны быть светлые шторы или жалюзи.
Q2 — сумма теплопритоков от людей. | Теплопритоки от взрослого человека: |  | 4 человека
| 0,1 кВт — в спокойном состоянии; | Q2 | 0.4
0,13 кВт — при легком движении;
0,2 кВт — при физической нагрузке;
Q3 — сумма теплопритоков от бытовых приборов. | Теплопритоки от бытовых приборов: |  | 4 компьютера
| 0,3 кВт — от компьютера; | Q3 | 1.2
0,2 кВт — от телевизора;
| Для других приборов можно считать, что они выделяют в виде тепла 30% от максимальной потребляемой мощности (то есть предполагается, что средняя потребляемая мощность составляет 30% от максимальной). | Q | 5.2
Мощность кондиционера должна лежать в диапазоне Qrange от –5% до +15% расчетной мощности Q.
| Qrange | 4.94 | кВт
|  | 5.98 | кВт
БТЕ (BTU) — Британская Тепловая Единица (British Thermal Unit).
1000 БТЕ/час = 293 Вт.
| В БТЕ | от | 16.8601 | БТЕ
|  | до | 20.4096 | БТЕ
Расчет мощности с использованием дополнительных параметров
Учет притока свежего воздуха от приоткрытого окна |  |  |  | 25%
Мощность Q1 должна быть увеличена на 20 – 25% для компенсации тепловой нагрузки от приточного воздуха. Эта величина получена исходя из однократного дополнительного воздухообмена при температуре / влажности наружного воздуха 33°С / 50% и температуре внутреннего воздуха 22°С. В калькуляторе вы можете выбрать другую кратность воздухообмена (рекомендуемое значение для жилых помещений — от 1 до 2).
Потребление электроэнергии возрастет на 10 – 15%. Заметим, что это является одной из основных причин запрета эксплуатации кондиционеров при открытых окнах в офисах, отелях и других общественных помещениях.
В некоторых случаях теплопритоки могут оказаться слишком большими (например, при очень жаркой погоде) и кондиционер не сможет поддерживать заданную температуру. В этом случае окно придется закрыть.
Гарантированные 18 – 20°С |  |  |  | 25%
Типовой расчет мощности кондиционера производится в соответствии со Строительными Нормами и Правилами, а в СНиП 2.04.05-91 указано, что для Москвы расчетная температура воздуха в теплый период года составляет 28,5°С. Соответственно, поддержание в помещение минимально возможной температуры на уровне 18°С гарантируется только при температуре наружного воздуха не выше 28,5°С.
Поскольку типовой расчет делается с небольшим запасом, то на практике кондиционер сможет эффективно охлаждать помещение при температуре наружного воздуха до 30 – 33°С, однако при увеличении температуры до 35 – 40°С его мощности уже будет недостаточно. Поэтому тем, кто «любит похолоднее» можно посоветовать увеличить мощность Q1 на 20 – 30% (в калькуляторе используется среднее значение – 25%).
Верхний этаж |  |  |  | 15%
Если помещение расположено на последнем этаже и сверху нет чердака или технического этажа, то тепло от нагретой крыши будет передаваться внутрь. Крыша, расположенная горизонтально, да еще темного цвета, получает в несколько раз больше тепла, чем светлые стены (для примера сравните в солнечный день температуру асфальта и стены снаружи помещения). Вследствие этого теплопритоки от потолка будут выше, чем учтено в типовом расчете, и мощность Q1 необходимо будет увеличить на 10 – 20% (точное значение зависит от фактического нагрева потолка, в калькуляторе используется среднее значение – 15%).
Большая площадь остекления |  |  |  | 15%
Насколько сильно влияет большая площадь остекления на поступление тепла? Самый простой способ понять это без сложных расчетов — обратиться к аналогии и рассмотреть обогрев помещения в зимний период. Эта аналогия уместна, поскольку теплоизоляция здания не зависит от того, где теплее — внутри или снаружи, а теплопритоки или теплопотери определяются только перепадом температур. Зимой перепад температур между наружным и внутренним воздухом может длительное время превышать 40°С (от -20°С до +20°С). Летом же перепад в два раза меньше (от +40°С до +20°С). Несмотря на то, что теплопотери зимой в два раза больше, чем теплопритоки летом, для расчета мощности обогревателей используется та же формула, что и для расчета кондиционера — 1 кВт на 10 кв.м.
Объясняется это как раз влиянием солнечного излучения, проникающего в комнату через окно. Зимой солнце помогает обогревать помещение (вы, наверно, замечали, что в морозный солнечный день в квартире заметно теплее, чем в пасмурную погоду). А летом кондиционеру приходится тратить до 50% своей мощности на компенсацию теплопритоков от Солнца.
При типовом расчете предполагается, что в комнате есть одно окно стандартного размера (с площадью остекления 1,5 – 2,0 кв.м). В зависимости от инсоляции (степени освещенности солнечными лучами) мощность кондиционера изменяется на 15% в большую или меньшую сторону от среднего значения. Если площадь остекления больше стандартного значения, то мощность кондиционера необходимо увеличить. Поскольку в типовом расчете уже учтена стандартная площадь остекления (2.0 кв.м), то для компенсации дополнительных теплопритоков на каждый квадратный метр площади остекления свыше 2,0 кв.м нужно прибавить 200 – 300 Вт при сильной инсоляции, 100 – 200 Вт при средней освещенности и 50 – 100 Вт для затененного помещения.
Если в течение дня в помещение заглядывает Солнце, на окне обязательно должны быть светлые шторы или жалюзи — они позволяют снизить теплопритоки от солнечного излучения.